МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«облводоРЕСУРС»

410005, г. Саратов,

ул. Зарубина, 176      						              	тел: (8452) 72-49-30

е-mail: mail@vodr.ru                   		     		                             	факс: (8452) 72-49-29

сайт: http://www.vodr.ru

| Дата 22.06.2012 года № 9 |  |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

# Способ закупки: открытый аукцион.

# Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Облводоресурс».

# Адрес: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# E-mail: mail@vodr.ru

# Контактный телефон: тел.: (8452) 72-49-30; факс: (8452) 72-49-29.

# Наименование организатора закупки: Управление материально-технического и хозяйственного обеспечения Государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс».

# Место нахождения: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Почтовый адрес: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Контактное лицо: Карташов Сергей Георгиевич.

# Контактный телефон: тел.: (8452) 72-46-34; факс: (8452) 72-46-34.

# Адрес электронной почты: kartashov@vodr.ru

# Предмет договора: заключение энергосервисного контракта.

# Объем, количество (выполняемых работ, оказываемых услуг, представляемого товара): - в соответствии с приложением №1 к настоящему извещению (план энергоэфекивных мероприятий).

# Подробное описание и требования к закупаемому товару: - в соответствии с приложением №2 к настоящему извещению (план энергоэфекивных мероприятий).

# Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: До 30 сентября 2012 года.

# Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: - в соответствии с приложением №2 к настоящему извещению (план энергоэфекивных мероприятий).

# Сведения о начальной (предельной) энергосервисного контракта: в пределах реальной экономии потребления электроэнергии в течение не более 16 месяцев с момента завершения энергоэфективных мероприятий.

# Экономическая эффективность: размер экономии расходов ГУП СО «Облводоресурс» на поставку энергетических ресурсов после выполнения энергоэфективных мероприятий должен составлять не менее: 20%.

# Критерии выбора победителя аукциона: Победителем признается участник, предложивший минимальную цену контракта (минимальный период передачи размера экономии участнику).

# Шаг аукциона: 1 месяц в обратном хронологическом порядке, начиная с декабря 2013 года.

# Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: при запросе участником аукционной документации на бумажных носителях, предоставляется в течении 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Плата за предоставление аукционной документации: (взимается, не взимается).

# Аукционная документация предоставляется в (электронном, бумажном) виде: на сайте www.vodr.ru.

# Сведения о возможности проведения процедуры переторжки: (да, нет).

# Сведения о возможности предоставления альтернативных предложений: (да, нет).

# Сведения о предоставлении преференций: (да, нет).

# Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе представляются по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 с 8 часов 15 минут 22 июня 2012 года в срок до 12 часов 00 минут 23 июля 2012 года.

# Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: процедура проведения публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе состоится по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 с 13 часов 00 минут по 13 часов 20 минут 23 июля 2012 года.

# Дата и место подведения аукциона: состоится по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 в 14 часов 00 минут 23 июля 2012 года.

# Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время, если иное прямо не указано в аукционной документации без каких-либо для себя последствий.

# Договор по результатам аукциона между Заказчиком и Победителем аукциона будет заключен не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

# Подробные условия аукциона, а также условия заключения договора по результатам аукциона содержатся в аукционной документации. Настоящее уведомление является неотъемлемой частью аукционной документации.

# Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее выгодные условия заключения договора.

# Настоящее извещение о проведении аукциона не является офертой или публичной офертой Заказчика. Проведение сбора заявок на учакстие в аукционе не накладывает на Заказчика или Организатора обязательств, в случае отказа от проведения аукциона на любом этапе проведения сбора заявок на проведение аукциона.

# К извещению о проведении аукциона прилагается проект энергосервисного контракта, план энергоэффективных мероприятий являющиеся неотъемлемой частью настоящего извещения.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона №8 от 22.06.2012г.

Перечень мероприятий ГУП СО «Облводоресурс», направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

| № | Установка частотных преобразователей на объектах | Перечень оборудования, количество и объем работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» |
| 1.1. | НС № 6 | На насос Д 320-75 мощностью двигателя 90 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-200-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики 2 –шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.2. | НС «Головушка» | На насос ЦНС 180-128 мощностью двигателя 110 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-210-380-50-02М1-УХЛ4, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики 2 –шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.3. | ПНС «Петровская» | На насос К 100-65 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.4. | НС-II подъема | На насос ЦНС 180-170 мощностью двигателя 132 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-250-380-50-02М1-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики 2 –шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.5. | НС Львовская | На насос К 100-80 мощностью двигателя 37 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-75-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.6. | НС-III подъема | На насос ЦН 400-105 мощностью двигателя 160 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-315-380-50-02М1-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 2. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский» |
| 2.1. | НС I подъема | На насос Д 820-30 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика уровня ОВЕН БКК-1, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 2.2. | НС II подъема | На насос Д 1250-125 мощностью двигателя 250 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 2.3. | ПНС ул. Ермощенко, р-он Элеватора | На насос Д 160-50 мощностью двигателя 55 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Аткарский» |
| 3.1. | ПНС Коммунистическая 2 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.2. | ПНС Коммунистическая 52 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.3. | ПНС Пушкина 58 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.4. | ПНС Чапаева 114 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.5. | Водозабор Мира | На насос ЭЦВ 6-16-140 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.6. | ПНС Ленина 197 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.7. | ПНС Октябрьская 37 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.8. | Водозабор Целина | На насос ЭЦВ 6-16-140 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 4. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Самойловский» |
| 4.1. | НС I подъема | На насос ЭЦВ 8-25-125 мощностью двигателя 16 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-40-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1-2 шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 4.2. | Скважина ул. Степная | На насос ЭЦВ 6-16-110 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1-2 шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 5. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Духовницкий» |
| 5.1. | НС-II подъема | На насос К 32/30 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 6. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ивантеевский» |
| 6.1. | Водозабор Пушкина | На насос ЭЦВ 8-25-100 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 6.2. | Скважина 70 лет Октября | На насос ЭЦВ 8-25-125 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 6.3. | Скважина 50 лет ВЛКСМ | На насос ЭЦВ 6-16-110 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 7. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Калининский» |
| 7.1. | НС-II подъема | На насос Д 200/90 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 8. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Дергачевский» |
| 8.1. | ВОС | Необходимо смонтировать насос Д 320/50 мощность двигателя 75 кВт, установить ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 8.2. | ПНС-5 | Необходимо смонтировать насос Д 320/70 мощность двигателя 90 кВт, установить ПЧ–ТТПТ-200-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 9. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Красноармейский» |
| 9.1. | ГНС | На насос Д 300/50 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 9.2. | ВОС | На насос К 45/45 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 10. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Воскресенский» |
| 10.1. | НС-I | На насос Д200-90 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики 2 –шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 11. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ершовский» |
| 11.1. | ПНС ул. Стадионная | На насос К20/30 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 11.2. | ПНС ул. 50 лет. Октября | На насос К20/30 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, , пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона №8 от 22.06.2012г.

Техническое задание

на заключение энергосервисного договора по поставке преобразователей частоты, монтажу и пусконаладочных работ в филиалах ГУП СО «Облводоресурс».

1. Основание: поставка преобразователей частоты и монтаж – обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов.

2. Местоположение объекта – Саратовская область.

3. Целевое назначение работ - экономия энергоресурсов.

4. Основные требования к описанию и выполнению работ:

| № п/п | Местоположение объекта | Наименование оборудования и работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Аткарск | ПНС: ул.Коммунистическая, 2; ул.Коммунистическая,52; ул.Пушкина,58; ул.Чапаева,114; ул.Ленина,197; ул.Октябрьская,37 Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 4 кВт.-6шт - датчик давления 330М- 6шт - провод КСПЭВГ – 180м - автомат АЕ 2046мп 16А- 6шт Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Водозабор: ул.Мира; Водозабор «Целина» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате –13кВт- 2шт - датчик давления 330М- 2шт - провод КСПЭВГ – 60м; - автомат АЕ 2046мп 40А- 2шт Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - степень защиты – IP20. |
| 2 | г. Вольск г. Вольск г. Вольск | Насосная станция № 6 Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-200-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 90 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция «Головушка» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-210-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 110 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. ПНС «Петровская» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 11 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м - автомат АЕ 2046мп 40А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-250-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 132 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 400А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция «Львовская» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-75-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 37 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м - автомат А3716 100А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция 3-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 160 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 400А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 3 | г. Пугачёв г. Пугачёв | Насосная станция 1-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт.; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 250 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 630А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. ПНС ул. Ермощенко, р-он Элеватора Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 55 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м - автомат АЕ 3716 160 А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 4 | п. Самойловка п. Самойловка | Насосная станция 1-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-40-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 16 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 40А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Скважина ул. Степная Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 5 | Духовницкий р-он с. Дмитриевка | Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 6 | п. Ивантеевка | Водозабор «Пушкина»; скважина «70 лет Октября» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 11 кВт;- 2шт - датчик давления 330М- 2шт - провод КСПЭВГ – 60м; - автомат АЕ 2046мп 25А- 2шт. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Скважина «50 лет ВЛКСМ» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 7 | г. Калининск | Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 8 | Дергачёвский р-он с. Орлов Гай Дергачёвский р-он п. Ильинка | ВОС Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт; - насос Д 315/50 с эл/двигателем; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. ПНС - 5 Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-200-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 90 кВт; - насос Д 315/63 с эл/двигателем; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 9 | г. Красноармейск | ГНС Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. ВОС Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 10 | Воскресенский р-он с. Усовка | Насосная станция 1-го пдъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 11 | г. Ершов | ПНС: ул. Стадионная; ул 50 лет Октября Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 4 кВт.; - датчик давления 330М- 2шт - провод КСПЭВГ – 60м; - автомат АЕ 2046мп 16А- 2шт. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |

Главный инженер

ГУП СО «Облводоресурс» 							О.А. Дорофеев